## 1.1 扉-1 扉页
|  | 独墅湖校区304号楼4304实验室维修改造 |  |  |  | 工程
招标工程量清单
| 招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  |  | （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
| 法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  |  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  |  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
| 编 制 时 间： |  |  | 复 核 时 间：

## 3.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：修缮土建
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
1 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 手工玻镁岩棉彩钢板吊顶 50mm厚岩棉板\钢板厚度0.476mm\岩棉容重：100kg/m3\房间内所有接角采用R50㎜铝合金阴阳角处理\彩钢板拼缝采用瓷白硅胶密封处理,吊顶吊架采用钢制膨胀螺栓固定,吊筋间距不大于1.2m\吊筋高度平均为1米\承吊于钢筋混泥土楼地面\吊架红丹防锈漆二遍,并使用花篮螺栓调整\\需符合业主要求 | m2 | 49
2 | 011210006002 | 其他隔断 | 双面彩钢机制岩棉夹芯板厚50mm、钢板厚度0.476mm\岩棉容重：100kg/m3\表面覆膜处理\房间内所有接角采用R50㎜铝合金阴阳角处理\彩钢板拼缝采用瓷白硅胶密封处理\所有安装风口洞口的位置也需要采用钢板加强\与顶板墙板地面连接采用50型槽铝固定连接\需符合业主要求 | m2 | 136
3 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | 单开钢质密封门/2100*900mm/钢质门、钢板烤漆门框/不锈钢门锁、不锈钢合页及插销/需符合业主要求 | 樘 | 3
4 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 不锈钢传递窗/外尺寸:600*600*600mm/ 304不锈钢材质，机械互锁/需符合业主要求 | 樘 | 1
分部分项合计
1 | 011701003001 | 里脚手架 | 移动式脚手架 | m2 | 198
单价措施合计
合 计

## 3.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：修缮土建
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 基本费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.6
1.2 |  | 增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.21
2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
5 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
8 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
9 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
10 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
11 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13 | 011707091001 | 特殊条件下施工增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
14 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
15 | 011707501001 | 苏安码管理增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：

## 3.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：修缮土建
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计

## 3.4 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：修缮土建
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(％) | 金额(元)
1 | 规费 | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 |  | 100
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 3.8
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0.67
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：

## 4.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
暖通安装
1 | 030701003001 | 空调器 | 1、名称：直彭式组合式空调机组 2、规格：风量：3500立方每小时，新风：500立方每小时；风机余压：550-800PA；制冷量：20KW，电加热6KW 3、备注：含支架的制作安装、除锈、刷油，一般钢结构轻锈，刷红丹防锈漆两遍；减震器的安装,设备基础等 | 台 | 1
2 | 030703021006 | 高效过滤器送风口 | 1、名称：高效过滤器送风口 2、规格：无隔板过滤器尺寸:320X320X220，风阀下调试送风静压箱箱体安装尺寸：370X370X500，额定风量:500m3/h ，接管尺寸:200*160，吊顶开孔：380*380。送风静压箱的固定吊装、高效过滤器的安装、不锈钢散流网板的安装、难燃B1级橡塑保温20mm厚保温板保温 | 个 | 2
3 | 030703021007 | 高效过滤器送风口 | 1、名称：高效过滤器送风口 2、规格：无隔板过滤器尺寸:484X484X220，风阀下调试送风静压箱箱体安装尺寸：544X544X500，额定风量:1000m3/h ，接管尺寸:320*200，吊顶开孔：544X544。送风静压箱的固定吊装、高效过滤器的安装、不锈钢散流网板的安装、难燃B1级橡塑保温20mm厚保温板保温 | 个 | 4
4 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1、名称：矩形通风管道 2、材质：镀锌钢板 3、规格：周长2000mm以内 4、板材厚度：0.5mm 5、接口形式：法兰连接 | m2 | 56
5 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1、名称：矩形通风管道 2、材质：镀锌钢板 3、规格：周长2000mm以内 4、板材厚度：0.6mm 5、接口形式：法兰连接 | m2 | 38
6 | 030702001003 | 碳钢通风管道 | 1、名称：矩形通风管道 2、材质：镀锌钢板 3、规格：周长3000mm以内 4、板材厚度：0.75mm 5、接口形式：法兰连接 | m2 | 15
7 | 030703019001 | 柔性接口 | 1、名称：帆布软接 2、规格：满足设计招标要求 | m2 | 6.38
8 | 031208003002 | 通风管道绝热 | 1、名称：管道保温 2、材质：难燃B1级橡塑保温 3、厚度：20mm | m3 | 4.72
9 | 030802005003 | 中压铜及铜合金管 | 1、材质：冷媒铜管 2、规格：外径∅=12.7（壁厚满足规范要求） 3、焊接方法：焊接，管件安装（分支器除外） 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：空气吹扫，压力测试及抽真空干燥处理 | m | 32
10 | 030802005008 | 中压铜及铜合金管 | 1、材质：冷媒铜管 2、规格：外径∅=28.6（壁厚满足规范要求） 3、焊接方法：焊接，管件安装（分支器除外） 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：空气吹扫，压力测试及抽真空干燥处理 | m | 32
11 | 031001006003 | 塑料管 | 1、名称：冷凝水管 2、规格：UPVC管DN40 3、连接形式：零件粘接 3、支架：满足图纸要求 | m | 40
12 | 031208002001 | 管道绝热 | 1、绝热材料品种：冷媒管保温，成品橡塑保温套管 2、绝热厚度：保温厚度δ=20mm | m | 64
13 | 031208002002 | 管道绝热 | 1、绝热材料品种：冷凝水管道保温，成品橡塑保温套管 2、绝热厚度：保温厚度δ=20mm | m | 40
14 | 031002001001 | 管道支架 | 1、名称：冷媒管及冷凝水管管道支架 | Kg | 4.26
15 | 030703001037 | 碳钢阀门 | 1、名称：可开启铝合金风口 （带调节阀） 2、规格：250*200 | 个 | 2
16 | 030703001038 | 碳钢阀门 | 1、名称：可开启铝合金风口 （带调节阀） 2、规格：600*400 | 个 | 2
17 | 030703001039 | 碳钢阀门 | 1、名称：风量调节阀 2、规格：500*320 | 个 | 2
18 | 030703001040 | 碳钢阀门 | 1、名称：风量调节阀 2、规格：400*250 | 个 | 2
19 | 030703001041 | 碳钢阀门 | 1、名称：风量调节阀 2、规格：320*200 | 个 | 4
20 | 030703001042 | 碳钢阀门 | 1、名称：风量调节阀 2、规格：200*200 | 个 | 2
21 | 030703001043 | 碳钢阀门 | 1、名称：风量调节阀 2、规格：200*160 | 个 | 1
22 | 011304002001 | 送风口、回风口 | 1、名称：抽屉式新风口 2、规格：250*200 | 个 | 1
23 | 030704001002 | 通风工程检测、调试 | 1、名称：新风系统检测、检验 | 系统 | 1
分部小计
电气安装
24 | 030404017001 | 配电箱 | 1、名称：配电箱 KX1 2、规格：符合设计要求 3、备注：含槽钢基础等 | 台 | 1
25 | 030411003002 | 桥架 | 1、名称：桥架 2、规格：200*100 3、材质：镀锌 | m | 10
26 | 030411001008 | 配管 | 1、名称：配管 2、材质：塑料 3、规格：PVC管DN20 4、配置形式：吊顶内敷设 | m | 672
27 | 030411001009 | 配管 | 1、名称：配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN25 4、配置形式：明敷 | m | 25
28 | 030411001007 | 配管 | 1、名称：配管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG32 4、配置形式：明配 | m | 35
29 | 030408001007 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格：WDZB-YJY-5*16 3、敷设方式、部位：桥架/穿管 | m | 18
30 | 030408001015 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格：WDZB-YJY-5*6 3、敷设方式、部位：桥架/穿管 | m | 38
31 | 030408001016 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格：WDZB-YJY-5*4 3、敷设方式、部位：桥架/穿管 | m | 22
32 | 030408001017 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格：WDZB-YJY-3*2.5 3、敷设方式、部位：桥架/穿管 | m | 15
33 | 030411004001 | 配线 | 1、名称：配线 2、配线形式：管内/桥架内敷设 3、型号：BV-2.5 | m | 456.28
34 | 030411004002 | 配线 | 1、名称：配线 2、配线形式：管内/桥架内敷设 3、型号：BV-4.0 | m | 512.5
35 | 030412005001 | 荧光灯 | 1、名称：LED平板灯 2、规格：48W/220V 3、安装形式：吸顶安装（含软管） | 套 | 9
36 | 030412005002 | 荧光灯 | 1、名称：LED平板灯 2、规格：24W/220V 3、安装形式：吸顶安装（含软管） | 套 | 3
37 | 030404034001 | 照明开关 | 1、名称：单联单控开关 2、规格：220V,10A 3、安装方式：暗装 | 个 | 2
38 | 030404034002 | 照明开关 | 1、名称：双联单控开关 2、规格：220V,10A 3、安装方式：暗装 | 个 | 1
39 | 030404035002 | 插座 | 1、名称：单相两三极防水插座 2、规格：220V,10A 3、安装方式：暗装 | 个 | 20
40 | 031002001002 | 管道支架 | 1、名称：管道支架 | Kg | 60.3
41 | 030411006001 | 接线盒 | 1、名称：铁质接线盒 2、规格：86型 3、安装形式：暗装 | 个 | 12
42 | 030411006002 | 接线盒 | 1、名称：铁质开关盒 2、规格：86型 3、安装形式：暗装 | 个 | 23
分部小计
分部分项合计
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
单价措施合计
合 计

## 4.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 基本费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.55
1.2 |  | 增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.21
2 | 031302002001 | 夜间施工增加 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12 | 031302090001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
13 | 031302091001 | 特殊条件下施工增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
14 | 031302501001 | 苏安码管理增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  | 建筑施工领域从业人员体检、安全生产继续教育培训、“苏安码”检录管理费等。
15 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：

## 4.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：安装工程
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计

## 4.4 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：安装工程
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(％) | 金额(元)
1 | 规费 | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 |  | 100
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：