技术参数要求

|  |  |
| --- | --- |
| 品名 | 技术参数 |
| 组合式空调器机组（包含室内机和室外机） | 1.组合式空调机组，包括新风段、初效段、风机段、表冷段、电加热段、袋式中效段、出风段。  2.风量：3500立方每小时；新风：500立方每小时；风机余压：550-800PA；制冷量：20KW；电加热：6KW。  3.箱体内金属构件表面应作除锈和防腐处理。  4.空调机组内表面应平整、光滑、无积灰死角，必须满足万级净化间使用要求。 |
| 彩钢板吊顶 | 1.手工单面玻镁岩棉彩钢板吊顶 50mm厚岩棉板（耐火时间不小于1小时，需提供耐火检测报告并加盖响应单位公章）。  2.钢板厚度0.476mm。  3.岩棉容重：100kg/m³,符合《建筑用金属面绝热夹芯板GB T23932-2009》标准。 |
| 彩钢板墙板 | 1.机制岩棉双面彩钢墙板50mm厚岩棉板（耐火时间不小于1小时，需提供检测机构耐火检测报告并加盖响应单位公章）。  2.钢板厚度0.476mm。  3.岩棉容重：100kg/m³，符合《建筑用金属面绝热夹芯板GB T23932-2009》标准。 |