附件1：909号楼地下室动物房及P2实验室相关设施清单
	动物房空调系统维保计划清单

	
	
	
	
	
	
	
	
	标准维护费用

	运行设备名称
	 安装位置
	易耗和易损件内容
	规格
	单价（元）
	单次更换数量
	小计（元)
	制造商
	周期 
	　
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	年度更换次数
	合计

	SPF动物房
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	21000m3/h净化空调机组
	909负一楼SPF设备间 
	G4板式初效过滤器
	592*592*46 
	
	6
	
	
	3个月
	4
	

	
	
	F8袋式中效过滤器
	592*592*381—6袋
	
	6
	
	
	6个月
	2
	

	
	
	净化空调主风机和备用风机维护
	三个月一次加油
	
	1
	
	
	3个月
	4
	

	
	
	
	三个月一次风机检查
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	净化空调机组电加热、加湿器维护
	加湿器检查
	
	1
	
	
	　

3个月
	4
	

	
	
	
	电加热管检查
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	可控硅检查
	
	
	
	
	
	
	

	23000m3/h净化排风机组
	909楼顶
	活性炭颗粒吸附过滤器
	200公斤
	
	1
	
	
	6个月
	2
	

	
	
	净化空调主风机和备用风机维护
	三个月一次加油
	
	1
	
	
	3个月
	4
	

	
	
	
	三个月一次风机检查
	
	
	
	
	
	
	

	高效过滤器
	SPF环境内
	GKF726
	1200m³/h
	
	2
	
	
	12个月
	1
	

	
	
	GKF630
	1500m³/h
	
	4
	
	
	
	1
	

	
	
	GKF484
	800m³/h
	
	9
	
	
	
	1
	 

	
	
	GKF400
	500m³/h
	
	8
	
	
	
	1
	

	
	
	GKF350
	450m³/h
	
	15
	
	
	
	1
	

	
	
	GKF320
	360m³/h
	
	7
	
	
	
	1
	

	房间
	回风口
	清洗更换过滤网
	　
	
	1
	
	
	6个月
	2
	

	UV光氧系统
	室外设备区
	　
	定期巡检、更换耗材 
	
	1
	
	　
	定期每月下旬
	12
	

	BMS系统
	户外及室内
	传感器巡检及自控维护
	传感器定期巡检
	
	1
	
	
	定期
每月下旬
	12
	

	
	
	
	自控系统异常维护
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	自控系统补丁修复
	
	
	
	
	
	
	

	卡乐电极式加湿器
	909负一楼各设备间 
	原厂加湿桶
	60kg*4个
	
	4
	
	
	3个月
	4
	

	风机盘管
	洗消间、仓库
	日常巡检、故障恢复、清洗滤网
	　
	
	3
	
	
	12个月
	12
	

	实验室室内环境自检
	实验室 
	动物房
	　
	
	1
	
	
	6个月
	2
	

	　小计
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	大动物实验室
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	4200m3/h净化空调机组
	909负一楼大动物房设备间 
	G4板式初效过滤器
	490*592*46 
	
	1
	
	
	3个月
	4
	

	
	
	G4板式初效过滤器
	290*592*46
	
	1
	
	
	
	4
	

	
	
	F8袋式中效过滤器
	490*592*381-5袋
	
	1
	
	
	6个月
	2
	

	
	
	F8袋式中效过滤器
	290*592*381-3袋
	
	1
	 
	
	
	2
	

	
	
	净化空调机组电加热维护
	电加热管检查
	
	1
	
	
	3个月
	4
	

	
	
	
	加湿器检查
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	可控硅检查
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	净化空调主风机和备用风机维护
	三个月一次加油
	
	1
	
	
	3个月
	4
	

	
	
	
	三个月一次风机检查
	
	
	
	
	
	
	

	4600m3/h净化排风机组
	909楼顶
	活性炭颗粒吸附过滤器
	100公斤
	
	1
	
	
	6个月
	2
	

	
	
	净化空调主风机和备用风机维护
	三个月一次加油
	
	1
	
	
	3个月
	4
	 

	
	
	
	三个月一次风机检查
	
	
	
	
	
	
	

	高效过滤器
	动物房内
	GKF726
	1200m³/h
	 
	2
	 
	
	12个月
	1
	

	
	
	GKF484
	800m³/h
	
	2
	
	
	
	1
	

	
	
	GKF350
	450m³/h
	
	2
	
	
	
	1
	

	
	
	GKF320
	360m³/h
	
	3
	
	
	
	1
	

	房间
	回风口
	清洗更换过滤网
	　
	
	1
	 
	
	6个月
	2
	

	UV光氧系统
	室外设备区
	　
	定期巡检、更换耗材 
	
	1
	
	　
	定期每月下旬
	12
	

	BMS系统
	户外及室内
	传感器巡检及自控维护（
	传感器定期巡检
	
	1
	
	
	定期
每月下旬
	12
	

	
	
	
	自控系统异常维护
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	自控系统补丁修复
	
	
	
	
	
	
	

	卡乐电极式加湿器
	909负一楼各设备间 
	原厂加湿桶
	45kg*2个
	
	2
	
	
	3个月
	4
	 

	风机盘管
	洗消间、仓库
	日常巡检、故障恢复、清洗滤网
	　
	
	2
	
	
	12个月
	12
	

	实验室室内环境自检
	实验室 
	动物房
	　
	
	1
	
	
	6个月
	2
	

	　小计
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	P2实验室
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	3000m3/h净化空调机组
	909好楼P2机房
	G4板式初效过滤器
	290*592*46
	
	2
	
	
	3个月
	4
	

	
	
	F8袋式中效过滤器
	290*592*381-3袋
	
	2
	
	
	6个月
	2
	

	
	
	净化空调机组电加热维护
	电加热管检查
	
	1
	
	
	3个月
	4
	

	
	
	
	加湿器检查
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	可控硅检查
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	净化空调主风机和备用风机维护
	三个月一次加油
	
	1
	
	
	3个月
	4
	

	
	
	
	三个月一次风机检查
	
	
	
	
	
	
	

	3500m3/h净化排风机组
	909楼顶
	E11密褶式高效效过滤器
	610*305*290 
	
	2
	
	
	6个月
	2
	 

	
	
	净化空调主风机和备用风机维护
	三个月一次加油
	
	1
	
	
	3个月
	4
	

	
	
	
	三个月一次风机检查
	
	
	
	
	
	
	

	高效过滤器
	试验室内
	GKF400
	500m³/h
	
	1
	
	
	12个月
	1
	

	
	
	GKF350
	450m³/h
	
	4
	
	
	
	1
	

	
	
	GKF320
	360m³/h
	
	8
	
	
	
	1
	

	房间
	回风口
	清洗更换过滤网
	　
	
	1
	
	
	6个月
	2
	

	BMS系统
	户外及室内
	传感器巡检及自控维护
	传感器定期巡检
	
	1
	
	
	定期
每月下旬
	12
	

	
	
	
	自控系统异常维护
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	自控系统补丁修复
	
	
	
	
	
	
	

	卡乐电极式加湿器
	909好楼P2机房
	原厂加湿桶
	24kg*2个
	
	2
	
	
	3个月
	4
	

	实验室室内环境自检
	实验室 
	动物房
	出具本公司自检报告
	
	1
	
	
	6个月
	2
	

	　小计
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	共用部分
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	约克空调主机日常巡检
	室外设备区
	定期巡检
	　
	
	1
	
	
	定期
每月下旬
	12
	

	
	
	故障问题恢复
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	免人工更换小件
	
	
	
	
	
	
	
	

	约克空调主机维护
	室外设备区
	清理翅片
	　
	
	1
	
	
	3个月
	4
	

	空调水管路清洗
	空调水管路系统
	药剂清洗
	2年清洗一次
	 
	1
	
	　
	　
	　
	

	普通检修项
	地下室
	灯具及门锁检修
	　
	
	1
	
	　
	根据实际损坏情况
	1
	

	人员值班
	　
	　
	2人*24小时值班
	
	2
	
	　
	　
	1
	

	　总计
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	


