附件2

电梯各部件保养周期及要求

| 序号 | 保养项目 | 保养要求 | 每次保养周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机房、滑轮间 | 干净、整洁，门窗完好，照明正常 | 15天 |
| 2 | 手动紧急操作装置 | 齐全，放置在指定的位置 | 15天 |
| 3 | 曳引机 | 运行时无异常振动和异常声响 | 15天 |
| 4 | 制动器各销轴部位 | 润滑，动作灵活 | 15天 |
| 5 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮无摩擦 | 15天 |
| 6 | 编码器 | 安装牢固，干净 | 15天 |
| 7 | 限速器各销轴部位 | 润滑，转动灵活，电气开关正常有效 | 15天 |
| 8 | 轿顶 | 干净整洁，防护栏无松动，脱落 | 15天 |
| 9 | 轿顶检修开关、急停开关 | 功能正常 | 15天 |
| 10 | 导靴上油杯 | 无泄漏，油量适宜，吸油毛毡齐全 | 15天 |
| 11 | 对重块及其压板 | 对重块无松动，其压板紧固 | 15天 |
| 12 | 井道照明齐全 | 正常有效 | 15天 |
| 13 | 轿厢照明、风扇、应急照明 | 正常有效 | 15天 |
| 14 | 轿厢检修开关、急停开关 | 正常有效 | 15天 |
| 15 | 轿内报警装置、对讲系统 | 正常有效 | 15天 |
| 16 | 轿内显示、指令按钮 | 齐全，正常有效 | 15天 |
| 17 | 轿门装置（安全触板、光幕、光电） | 正常有效 | 15天 |
| 18 | 轿门门锁电气触点 | 清洁，触点接触良好，接线可靠 | 15天 |
| 19 | 轿门运行 | 开启和关闭工作正常 | 15天 |
| 20 | 轿厢平层精度 | 符合标准 | 15天 |
| 21 | 层站召唤、层楼显示 | 齐全，正常有效 | 15天 |
| 22 | 层门地坎 | 清洁 | 15天 |
| 23 | 层门自动关门装置 | 正常有效 | 15天 |
| 24 | 层门门锁自动复位 | 用钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 | 15天 |
| 25 | 层门门锁电气触点 | 清洁，触点接触良好，接线可靠 | 15天 |
| 26 | 层门锁紧元件啮合长度 | 不小于7mm | 15天 |
| 27 | 底坑环境 | 干净，无积水、渗水，照明正常 | 15天 |
| 28 | 底坑急停开关 | 正常有效 | 15天 |
| 29 | 减速机润滑 | 油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 | 3个月 |
| 30 | 制动衬 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 | 3个月 |
| 31 | 位置脉冲发生器 | 正常有效 | 3个月 |
| 32 | 选层器动静触点 | 无烧蚀，清洁 | 3个月 |
| 33 | 曳引轮槽及曳引钢丝绳 | 干净，无严重油腻，钢丝绳张力均匀 | 3个月 |
| 34 | 限速器轮槽及限速器钢丝绳 | 干净，无严重油腻 | 3个月 |
| 35 | 靴衬、滚轮 | 干净，其磨损量不超过制造单位要求 | 3个月 |
| 36 | 验证轿门关闭的电气安全装置 | 正常有效 | 3个月 |
| 37 | 轿门、层门系统中传动钢丝绳、链条、胶带 | 清洁，其松紧力调整符合制造单位要求 | 3个月 |
| 38 | 层门门导靴 | 磨损量不超过制造单位要求 | 3个月 |
| 39 | 消防开关 | 正常有效 | 3个月 |
| 40 | 耗能缓冲器 | 柱塞无锈蚀,油量适宜,电气安全装置正常有效 | 3个月 |
| 41 | 限速器张紧轮装置和电气安全装置 | 正常有效 | 3个月 |
| 42 | 电动机与减速机联轴器螺栓 | 无松动 | 6个月 |
| 43 | 曳引轮、导向轮轴承部 | 无异常声，无振动，润滑良好 | 6个月 |
| 44 | 曳引轮槽 | 磨损量符合制造单位要求 | 6个月 |
| 45 | 制动器上检测开关 | 正常有效，制动器动作可靠 | 6个月 |
| 46 | 控制柜内各接线端子 | 各线路紧固、整齐，线号齐全清晰 | 6个月 |
| 47 | 控制柜各仪表 | 显示正确 | 6个月 |
| 48 | 井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部 | 无异常声，无振动，润滑良好 | 6个月 |
| 49 | 曳引绳、补偿绳 | 磨损量、断丝数不超过要求 | 6个月 |
| 50 | 曳引绳绳头组合 | 螺母无松动 | 6个月 |
| 51 | 限速器钢丝绳 | 磨损量、断丝数不超过制造单位要求 | 6个月 |
| 52 | 层门、轿门门扇 | 门扇各相关间隙符合标准 | 6个月 |
| 53 | 对重缓冲距 | 符合标准 | 6个月 |
| 54 | 补偿链（绳）与轿厢、对重接合处 | 固定牢固，无松动 | 6个月 |
| 55 | 上下极限开关 | 工作正常有效 | 6个月 |
| 56 | 减速机润滑油 | 按照制造单位要求适时更换，保证油质符合要求 | 12个月 |
| 57 | 控制柜接触器，继电器触点 | 接触良好 | 12个月 |
| 58 | 制动器铁芯（柱塞） | 进行清洁、润滑、检查，磨损量符合制造单位要求 | 12个月 |
| 59 | 制动器制动弹簧压缩量 | 符合制造单位要求，保持有足够的制动力 | 12个月 |
| 60 | 导电回路绝缘性能测试 | 符合标准 | 12个月 |
| 61 | 限速器安全钳联动试验（每2年进行一次限速器动作速度校验） | 工作正常 | 12个月 |
| 62 | 上行超速保护装置动作试验 | 工作正常 | 12个月 |
| 63 | 轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓 | 紧固 | 12个月 |
| 64 | 轿厢和对重的导轨支架 | 固定无松动 | 12个月 |
| 65 | 轿厢和对重的导轨 | 清洁，压板牢固 | 12个月 |
| 66 | 随行电缆 | 无损伤 | 12个月 |
| 67 | 层门装置和地坎 | 无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固 | 12个月 |
| 68 | 轿厢称重装置 | 准确有效 | 12个月 |
| 69 | 安全钳钳座 | 固定，无松动 | 12个月 |
| 70 | 轿底各安装螺栓 | 紧固 | 12个月 |
| 71 | 缓冲器 | 固定，无松动 | 12个月 |

注：上述保养周期与“（三）服务要求”第2条，每月两次的要求，有冲突的，按每月两次的要求执行。