苏州大学空调维保服务标准

- 服务响应标准

- 维保单位工作人员应挂牌上岗，文明用语。

- 维保单位在接到报修后应在半小时内作出响应。

- 维保单位应在接报响应后4小时内到现场。

- 维保单位一般故障应在24小时内解决。

- 特殊故障解决时间不能超过一周。

- 配件订购的最长时间不能超过一个月。

- 巡检内容：

- 室外机安装是否牢固，是否存在安全隐患。

- 室外机电气控制系统检查。

包含外机主板检查、电路绝缘性检查、压缩机电路检查、压缩机绝缘性检查、室外风机电路检查等。

- 制冷系统检查：包含运行参数检查、制冷剂泄漏检查等。

- 室内机电气控制系统检查：包含内机主板检查、室内风机电路检查、电路绝缘性检查等。

- 保温管路检查。

- 冷凝水管排水情况检测。

- 室外机附属设施检测。

三、定期检查保养内容

- 机组定期检查保养工作范围

- 检查启动柜内各电器控制元件和控制板元件。

- 检查冷媒，润滑油之液面并按需要调好。

- 注意润滑油之颜色和其他情况。

- 检查回油系统并按需要更换冷媒过滤器。

- 在冷媒和油的系统中检查任何可见及可检测到的泄漏迹象。

- 检查压缩机运行情况（噪音、震动、效率）。

- 检查导叶操作，压缩机装载/卸载及操作手动导叶是否完好。

- 检查所有的安全保护元件是否正常工作。

- 检查系统热交换效果。

10、检查机组任何不正常之噪音和震动。

11、在承接制冷机的保养工作后，第一工作日将检查并测量电器控制柜的电压、电流以及控制电压、电机的绝缘情况，以及电脑显示屏的参数给予记录，以备双方备档。

- 机组检查维修工作范围

- 检查及调整安全保护擎，高低油压等。

- 检查油系统，更换润滑油及过滤器润垫片及密封圈。

- 检查冷媒系统，更换过滤器。

- 检查接触器的触点，启动柜，控制盘，保持控制内部干净。

- 进行压缩机马达的电路绝缘实验。

- 检查原有的安全范围控制设置及显示器。

- 检查温度传感器准确度。

- 检查及报告任何表面之腐蚀。

- 对机组冷凝器管路进行一次清洗。

- 内机检查保养工作内容

- 检查控制电路系统。

- 检查不正常噪音及震动收紧接头。

- 检查机组电机工作电流。

- 检查风管和保温，如有需要则修复。

- 检查回风过滤网是否脏堵并清洗过滤网。

- 检查室内蒸发器是否脏堵，如有则需要清洗蒸发器。

- 检查冷凝水排水系统是否畅通。

- 检查机组任何不正常之噪音和震动。

- 检查风口清洁度。

- 呈交任何损坏报告。

- 新风机空调箱保养工作内容

- 检查起动柜内各电器控制元件。

- 检查控制电路系统。

- 检查所有的安全保护元件是否正常工作。

- 压差开关

- 温度开关

- 检查及清理风机马达起动器及触点，马达的绝缘电阴值。

- 检查风机主轴油路运行是否正常

- 调整更换风机皮带

- 检查机组及设备状态按需要更换空气过滤器

- 检视机组设计运行流量，流量调整

- 检查不正常噪音及振动收紧接头

- 检查风管和保温，如有需要则修复

- 检查室内蒸发器是否脏堵，如有，需要清洗蒸发器。

- 检查冷凝水排水系统是否畅通。

- 检查机组任何不正常之噪音和震动。

- 检查风口清洁度。

- 呈交任何损坏报告。